Мощность от 100 до 400 кВА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ серия GLOBALPOWER ТИДЖ.565536.007ТУ

Конфигурация GP3

Условное обозначение

| СБП- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -УХЛ4-GP3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выходная мощность (кВА) |  |  | выходное напряжение (В) |  |  | выходная частота (Гц) |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная выходная мощность (кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 120 | 140 |  |  | 160 |  |  | 200 |  |  |  | 400 |  |
| Параметр |  |  |  |  |  | Стандарт |  |  |  |  | По заказу |  |  |  |  |
| Выходное напряжение (В) |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 380, 415 |  |  |  |
| Выходная частота (Гц) |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Выставляемая полоса синхронизации (%) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Степень защиты |  |  |  |  |  | IP20 |  |  |  |  |  | IP31, IP41 (до 140 кВА) |  |  |  |
| Параллельная работа (шт.) |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  | 2,3,4 |  |  |  |
| Время поддержки от аккумуляторной батареи (мин.) |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | указать требуемое |  |  |  |
| Срок службы аккумуляторной батареи (лет) |  |  |  |  |  | 5-7 |  |  |  |  |  | 10-12 |  |  |  |
| Тип аккумуляторов |  |  |  |  |  | определяет производитель |  |  |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |  |
| Размещение аккумуляторов |  |  |  |  |  | шкаф |  |  |  |  |  | стеллаж |  |  |  |
| Состав и конструкция |  |  |  |  |  | 1 шкаф СБП |  |  |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 шкаф с АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 дополнительный шкаф |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры шкафа СБП-100,120,140 кВА (ШхГхВ) (мм) |  |  |  |  |  | 2000х800х2300 |  |  |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |  |
| Габаритные размеры шкафа СБП-160,200 кВА (ШхГхВ ) (мм) |  |  |  |  |  | 2800х800х2300 |  |  |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |  |
| Габаритные размеры шкафа СБП-400 кВА (ШхГхВ) (мм) |  |  |  |  |  | 4600х800х2300 |  |  |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |  |
| Габаритные размеры шкафа АБ ШхГхВ (мм) |  |  |  |  |  | 1020х800х2200 |  |  |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |  |
| Габаритные размеры дополнительного шкафа трансформатора ШхГхВ (мм) |  |  |  |  |  | 1220х800х2200 |  |  |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |  |
| Встраиваемые опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Программное обеспечение для дистанционного мониторинга по RS485/RS232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка датчика для термокомпенсации напряжения подзаряда АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Контроль изоляции выходных цепей нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дистанционная панель управления по интерфейсу RS 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Защита резервного ввода от обратных токов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | THD - фильтр снижения низкочастотных гармоник тока (< 10% THD, коррекция cos φ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12-ти импульсный выпрямитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Панель управления TFT взамен ЖК дисплея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Опции в дополнительном шкафу транформатора

| 9 | Трансформатор гальванической развязки в резервной сети |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Трансформатор гальванической развязки на входе основной сети |  |

Специальные требования

| 11 | Групповой комплект ЗИП |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | Шеф-монтажные, шеф-наладочные работы |  |
| 13 | Сейсмостойкое исполнение (по согласованию с производителем, с увеличением габаритных размеров) |  |

выбор технических параметров по заказу, дополнительных опций, определение габаритных размеров, наличие специальных требований требует согласования

тел. +7 (8352) 37-07-38, e-mail: sales@ankoups.com, www.ankoups.com