| Проектировщик |  |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Объект |  |
| Номер опросного листа |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ СЕРИИ 2405 ТИДЖ.435361.001ТУ

БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Условное обозначение

| ШУОТ-2405- |  |  |  |  |  |  |  |  | -УХЛ4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выходной ток |  | выходное напряжение |  |  | резервирование |  |  |  |
| Технические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр |  |  |  | Стандарт |  |  |  | По заказу |  |  |
| Напряжение (линейное) питающей сети (В), выбрать из предлагаемых значений |  |  |  | 380 |  |  |  | 220, 230, 240, 400, 415, 440, 660 |  |  |
| Номинальный выходной ток (А) выбрать из предлагаемых значений |  |  |  | 20; 31,5; 40 |  |  |  | 50, 63, 70, 80, 90, 100 |  |  |
| Выходное напряжение, в скобках диапазон регулирования (В) |  |  |  | 230 (150-250) |  |  |  | 115 (90-140) |  |  |
| Резервирование при двух подзарядно-зарядных устройствах в одном шкафу ПЗУ, указать номер структурной схемы |  |  |  | 1 – с АВР, на входе один трансформатор Структурная схема 1 |  |  |  | 2 - без АВР, на входе два трансформатора Структурная схема 2 |  |  |
| Автоматические выключатели на входе |  |  |  | определяет производитель |  |  |  |  |  |  |
| Количество фидеров, тип и ток (А) автоматических выключателей на выходе |  |  |  | 12: 4х6,3; 4х10; 4х16 |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты (IP) |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |
| Ёмкость аккумуляторной батареи (А/ч) |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы аккумуляторной батареи (лет) |  |  |  | 7-10 |  |  |  | 10-12 |  |  |
| Количество аккумуляторов в батарее (шт.) |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| Тип аккумуляторов |  |  |  | определяет производитель |  |  |  |  |  |  |
| Размещение аккумуляторов |  |  |  | шкаф |  |  |  | стеллаж |  |  |
| Состав и конструкция |  |  |  | шкаф ПЗУ |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |
|  |  |  |  | шкаф АБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шкаф ШР |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры ШхГхВ (мм) |  |  |  | шкаф ПЗУ-600х500х1600 шкаф АБ- 800х500х1600 шкаф ШР- 600х500х1600 |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |
| Секционирование шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 секция |  |  | 6: 2х6,3; 2х10; 2х16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 секция |  |  | 6: 2х6,3; 2х10; 2х16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Встраиваемые опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обогрев шкафа ПЗУ и АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подвод внешних кабелей сверху (с увеличением шкафа ПЗУ по ширине на 35 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Включение приводов высоковольтных выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дистанционный мониторинг (протокол обмена ModBus RTU, канал RS-485) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цифровые измерительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дополнительные (дублирующие) сухие контакты сигнализации режимов работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство мигающего света |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Защита от перенапряжения входной сети (грозозащита) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Смс-оповещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Термокомпенсация зарядного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Опции в дополнительном шкафу (ШР)

| 11 | Устройство для разряда АБ (в отдельном корпусе 800×437×800 или в шкафу ШР) |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | Блок аварийного освещения |  |
| 13 | Автоматический пофидерный контроль сопротивления изоляции |  |
| 14 | Дополнительные контакты сигнализации положения автоматических выключателей |  |

Специальные требования

| 15 | Групповой комплект ЗИП |  |
| --- | --- | --- |
| 16 | Сейсмостойкое исполнение 9 баллов |  |
| 17 | Шеф-монтажные, шеф-наладочные работы |  |

выбор технических параметров по заказу, дополнительных опций, определение габаритных размеров, наличие специальных требований требует согласования

тел. +7 (8352)37-07-38, e-mail: sales@ankoups.com, www.ankoups.com

Приложение к опросному листу (обязательное)